西藏民族大学附属医院数据中心及安全运维保障服务

采购项目

- 项目基本情况

项目名称：西藏民族大学附属医院数据中心及安全运维保障服务采购项目；

项目采购单位：西藏民族大学附属医院信息中心；

服务时长：1年；

项目预算：26万元

服务内容概述：对医院数据中心模块化机房、精密空调的检修维护、动力配电及UPS系统、消防等系统的运行维护；对数据中心内所有网络系统、安全系统、计算及存储系统、数据备份系统、操作系统及数据库、服务器虚拟化等系统的运维维护；安全态势感知、防火墙等设备的续保服务、特征库升级服务等；医院终端及服务器杀毒软件购置等。

- 二、服务内容及要求

| 序号 | 采购内容 | 服务内容 | 频次/服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础运维服务 |  |  |  |
| 1 | 信息资产管理服务 | 服务内容：提供一套资产管理系统，使用RFID电子标签进行统计并定期进行信息资产管理工具对院内信息资产进行全面梳理，形成信息资产梳理清单。 服务要求：临时资产变动及时更新维护，同时每2个月进行一次全面资产梳理，提供《资产清单》、《资产梳理报告》。 | 6次/年 |
| 2 | 巡检服务 | 一、服务内容 常态化月度巡检服务（服务形式：现场巡检服务）； 巡检优化工作：针对巡检过程中出现的问题提供优化和改进方案，并及时进行处理。 二、服务要求 常态化巡检：≥1次/月，输出《月度巡检报告》； 季度巡检：≥1次/季度，输出《季度巡检报告》； | 12次/年 |
| 3 | 技术支持服务 | 电话支持、现场支持、重大系统变更现场值守等服务。 | 1年内按需 |
| 4 | 故障排查服务 | 处理时机：在接到用户的电话、传真、电子邮件等方式的通知后，立即组织技术人员分析故障原因，30分钟内做出回应并提出应急措施，2小时内安排相关技术人员到达现场。如故障可以现场解决，在4小时内排除故障，对于修复需时较长的硬件故障，与用户协商后提出故障修复方案。故障修复后，2个工作日内提交《故障处理报告》。 | 1年内按需 |
| 5 | 急修上门服务 | 一、服务内容 当系统发生故障时，技术人员立即赶赴现场支持并解决故障，在最短的时间排除故障，恢复正常，最大限度地减少系统故障可能给用户造成的损失。 二、服务要求 响应时间：要求提供365天，7*24小时即时响应。到达故障现场时间≤2小时，故障处理时间≤8小时。 对于关键性设备，如规定时间内无法修复的，应按照《应急预案响应机制》启动应急预案，提供备品备件，保证医院关键业务的连续性。 | 1年内按需 |
| 6 | 配件更换服务 | 服务周期内，少于1万元以内的配件更换，由服务方提供。 | 1年内按需 |
| 7 | 培训服务 | 一、服务内容 1. 按照用户要求提供现场专业技术培训； 2. 培训内容包括设备工作原理知识、日常维护技能、基本操作技术和其他相关专业能力等； 二、服务要求 培训频次：2次/年； 由服务方提供培训教材、培训资料等内容。 | 2次/年 |
| 二、专项运维服务 |  |  |  |
| 1、机房运维 |  |  |  |
| 1 | 精密空调检修服务 | 一、电控部分 1、检查过滤网和风压开关； 2、检查高压保护开关； 3、检查控制器控制部分及相关插件检查电加热器保护器运行情况； 4、检查所有电机的静态电阻，负载电流情况； 5、检查电源的接地、绝缘情况； 6、检查相关的温湿度传感器的运行； 7、校正相关的仪器仪表时钟等； 8、检查所有交流接触器、空开和电气组建的牢固度； 9、检查过滤网和风压开关的情况； 二、通风系统 1、检查过滤网状况、清洗或者更换空滤； 2、检查风道通风不良情况； 3、检查风机的运转状态，相关轴承的润滑； 4、检查蒸发盘管状况、清洗蒸发器翅片； 三、制冷系统 1、检查冷媒的流动情况； 2、检查相关的膨胀阀的运行状况； 3、检查相关的干燥过滤器情况； 4、检查高压低压开关的情况； 5、检查压缩机的吸排气的运行情况； 6、检查管路的各个接口焊点的运行情况； 7、检查制整体冷管道的运行情况； 四、室外机系统 1、检查清洗室外机； 2、检查风机运行情况； 3、检查风机电机轴承的润滑运行情况； 4、检查相关控制器情况； 5、检查进水排水的通畅及相关的控制系统； | 5月-10月：1次/月，11月-4月：1次/季度 |
| 2 | 模块化机房检修维护 | 一、模块化机房UPS巡检与维护： 1、UPS设备的清洁与除尘服务； 2、定期对UPS电池进行充放电服务； 3、电池电解液补充服务； 4、电池性能检测服务； 二、精密配电柜的巡检与维护：母线排、电缆接头、断路器连接端等部位巡检、易损件更换服务。 三、通道组件维护。 四、机房动环系统维护； | 2次/年 |
| 3 | 消防系统维护服务 | 1、消防控制柜、管网装置、灭火控制器、前端探测器、报警器等巡检和维护。 2、药剂泄露补充、药剂稳定性检查。 | 12次/年 |
| 2、数据中心运维 |  |  |  |
| 1 | 数据中心基础设备设施维护 | 1、服务器和网络设备摆放规划和日常管理； 2、线路维护及接口标签管理； 3、数据中心软硬件系统的质保周期维护和管理； 4、机房电力系统监测与维护； 5、安防门禁系统的监测与维护； 6、机房照明系统的监测与维护； 7、数据中心清洁与设备除尘； | 1年内按需 |
| 2 | 数据中心网络系统维护 | 1、运营商线路接入管理与维护； 2、内网汇聚层以上网络的管理与维护； 3、外网汇聚层以上网络的管理与维护； 4、数据中心网络的管理与维护； 5、内网无线局域网的管理与维护； 6、外网无线局域网的管理与维护； 7、网络病毒查杀和网络安全保护； 8、网络线路的维护； | 1年内按需 |
| 3 | 数据中心服务器和存储运维管理 | 1、服务器运行情况及性能监测； 2、服务器软硬件兼容性检查； 3、磁盘阵列设备管理； 4、机柜、电源、网线布局管理； 5、协助第三方维护； | 1年内按需 |
| 4 | 操作系统、虚拟化及数据库运维 | 一、操作系统维护 1、日常监控 资源监控：CPU 使用率、内存使用率、磁盘 I/O、网络带宽。 系统状态：进程状态（僵尸进程、高占用进程）、服务运行状态、日志异常。 2、补丁管理与版本维护 安全补丁、功能补丁的维护与升级。 3、性能优化 CPU优化、内存优化、磁盘优化、网络优化。 4. 故障处理 如系统无法启动、磁盘损坏、网络不通等故障的排查处理。 5. 安全加固 账号管理、访问控制策略的维护，定期审计敏感操作。 二、虚拟化维护 1、虚拟机（VM）生命周期管理。 2、资源池与集群管理。 3、存储与网络管理。 4、监控与优化。 三、数据库运维 1、日常监控与巡检。 2、数据的备份与恢复。 3、数据库性能优化。 4、权限控制、数据保护、审计日志等安全管理。 | 1年内按需 |
| 三、安全运维服务 |  |  |  |
| 1 | 安全系统维保服务 | 现有态势感知系统（安恒 DAS-ABL-A680）、防火墙（H3C SecPath F1000-AI-55）、原厂续保服务、软件升级服务、特征库升级服务等。 | 1年 |
| 2 | 杀毒软件授权购置 | 350个终端服务授权，150个虚拟机服务器服务授权。 | 1年 |
| 3 | 安全咨询服务 | 1、安全域划分与安全策略咨询 安全专家针对客户网络新、改、扩等不同的网络建设过程，提供专业的安全域划分和安全策略咨询服务。包括安全域划分设计、安全域策略调整、安全域实施等多项工作。 2、信息安全建设规划咨询 根据客户信息安全保障现状，结合风险评估结果，及国家/行业监管要求，协助客户确立安全保障目标，并制订未来安全建设规划，确保建设资源有序投入，安全保障能力持续提高。 3、日常安全咨询服务 根据客户需求，就医院日常工作中遇到的实际问题进行分析和探讨，结合安全发展趋势从安全技术和安全策略等方面，向客户提供专业的安全意见。 4、等级保护合规建设咨询 根据信息系统安全等级保护基本要求和所属行业等级保护要求，结合组织自身情况和需求，在系统定级、差距分析、等保评估、整改建设、运行维护等各环节提供咨询和建设支持。 | 1年内按需 |
| 4 | 互联网安全防护服务 | 1、互联网暴露面监测及分析服务； 通过互联网暴露面监测平台及后台专家数据分析服务，提供互联网暴露面监测服务，包括信息系统监测、移动端应用监测、邮箱密码泄露监测、敏感代码及文档监测、数据泄露监测、人员及社会信息监测、暗网数据泄露等，并提供后台专家数据分析服务，及时发现各类隐患，减小暴露面，协助用户进行数据分析，发现双非网站、仿冒网站等问题，协助用户关停。并协助用户对接网信、网安、通管局、卫健委等监管机构，及时处置相关风险。 | 12次/年 |
| 5 |  | 2、双非、仿冒网站监测及协助关停服务 监测互联网存在挂西藏民族大学附属医院logo以及西藏民族大学附属医院关键字的网站，通过技术手段梳理此类资产，出具《双非、仿冒资产台账》。确认后的双非及仿冒网站系统，对此类资产协助医院进行关停处置。 | 1年内按需 |
| 6 |  | 3、网站安全监测及响应服务 对医院所有互联网网站及Web应用系统提供全面安全监测服务，包括可用性、恶意外链、恶意篡改等内容安全、通用漏洞、框架类POC漏洞、弱口令等安全风险监测。 | 12次/年 |
| 7 | 本地安全运维服务 | 1、漏洞扫描服务 通过本地部署专业的漏洞扫描设备，通过系统漏洞扫描、Web漏洞扫描、POC框架漏洞扫描，对院内外的各类主机、网络设备、服务器、网站、数据库、终端等进行漏洞扫描，并出具漏洞扫描报告。 漏洞扫描设备具有系统漏洞扫描、Web漏洞扫描功能，内置盲打平台，可以对类似log4j2等需要反连验证的漏洞识别。 | 6次/年 |
| 8 |  | 2、渗透测试服务 通过模拟黑客的方式对医院互联网可访问的门户网站、APP小程序等移动端应用进行人工渗透测试。 | 4次/年 |
| 9 |  | 3、安全设备巡检及策略有效性验证服务 通过人工检查、测试等方式，对医院安全设备安全防护有效性进行评估，对设备进行巡检，包括设备硬件状况、软件版本和配置参数、防护策略是否符合最新安全规范，日志记录的完整性，以及设备在实际防护场景中的运行效果。 巡检中发现的问题，提出针对性的优化建议，并协助调整安全策略和设备配置。 | 12次/年 |
| 10 |  | 4、安全加固服务 针对安全评估发现的各类安全风险和权威机构发布的重大安全漏洞、危险，从管理和技术等角度制定有针对性的整改和加固方案；对存在中、高风险级别以上的信息资产，协助实施安全加固，提高信息资产安全级别，最大限度的避免、降低各类安全事件的出现，保障信息资产的安全、稳定运行。 | 1年内按需 |
| 11 |  | 5、安全威胁分析服务 安全专家定期对态势感知等流量分析设备、防火墙、WAF等安全设备进行日志分析，出具《安全月报》等安全分析报告，并及时协助处置相关安全隐患。 | 12次/年 |
| 12 |  | 6、安全情报及咨询收集服务 针对医院的网络环境、业务系统和安全防护需求，持续跟踪全球网络安全动态，收集与医院资产相关的安全情报信息。通过情报分析，提前发现潜在威胁，评估安全风险，并形成高质量的安全预警报告 | 1年内实时不定期 |
| 13 | 重保时期保障服务 | 1、重保时期保障服务 根据重保时期医院需要，制定针对性的《XXX重要时期网络安全保障方案》。保障时期前两周完成安全漏洞检查、安全设备巡检、安全加固等专项任务，保障期间每日输出XXX时期网络安全运营日报》，保障结束后输出《XXX时期网络保障总结》。 2、自动化封禁联动处置服务 部署自动化封禁联动处置工具，将APT等监测设备的攻击IP、情报黑IP等自动化跟防火墙、WAF等设备联动封禁，实现重保期间的自动化处置。 3、云端安全专家持续监测服务 重保期间依托专业的安全团队及云端安全能力平台，服务期限内持续提供7*24小时不间断的安全风险监测、安全威胁预警、安全事件响应的托管能力。实现7*24小时持续监测网络安全风险核心要素（资产、漏洞、威胁和事件），对安全数据进行归因关联分析。配备一名经验丰富的安全专家作为专属服务经理，通过微信、邮件、电话等方式实时通告确认后的威胁，并提供处置建议。 | 1年内按需 |
| 14 | 攻防演练服务 | 配合医院组织应急演练，协助制定应急演练方案，包括攻击模拟策略、防御机制优化、应急处置流程等，确保演练具有实战价值。 | 1次/年 |
| 15 | 个人数字证书 | 用于提供并证明用户身份的续费服务(医信签) | 300个 |
| 16 |  |  |  |

- 三、服务商资质及能力要求

一、资格项

1、ITSS信息技术服务评估等级：三级及以上

二、公司能力要求（加分项非资格项）：

1、ITSS信息技术服务评估等级：二级及以上；

2、拥有ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证。

三、技术服务能力要求（加分项非资格项）

1、项目经理：要求同时具备PMP认证和计算机技术与软件专业（信息系统项目管理师）高级职称。提供单位社保缴纳证明。

2、技术负责人：要求同时具备计算机技术与软件专业（网络规划设计师）高级职称和主流厂商数通类专家级（IE）级别证书。提供单位社保缴纳证明。

3、主要运维技术人员：要求具备注册信息安全专业人员（CISP)工程师证书或具备国内主流厂家安全专家级（IE）级别证书或PMP认证证书或计算机技术与软件专业（网络规划设计师）证书，不得重复提供持证人员。提供单位社保缴纳证明。

- 附：现有系统/设备资产表

- 硬件设备资产

| 网络设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备命名 | 型号 |
| 1 | 外网路由器 | WW-ZHL-17F-MSR5600 | H3C MSR 56-60 |
|  |  |  | H3C MSR 56-60 |
| 2 | 外网核心交换机 | WW-ZHL-17F-S10506X | H3C S10506X |
|  |  |  | H3C S10506X |
| 3 | 内网核心交换机 | MDFY-7506 | H3C 7506E-X |
|  |  |  | H3C 7506E-X |
| 4 | 外网无线控制器 | WW-ZHL-17F-AC | H3C WX3510X |
| 5 | 外网有线汇聚交换机 | WW-ZHL-17F-YouXian-HJ | H3C S6520X-54QC-EI |
| 6 | 外网无线汇聚交换机 | WW-ZHL-17F-WIFI-HJ | H3C S6520X-54QC-EI |
|  |  |  | H3C S6520X-54QC-EI |
| 7 | 服务器接入交换机 | WW-ZHL-17F-FWQ-JR | H3C S6520X-30QC-EI |
|  |  |  | H3C S6520X-30QC-EI |
| 8 | 机房安全接入交换机 | WW-ZHL-17F-S5130S-AQ-JR | H3C S5130S-28S-EI |
| 9 | 内网医护对讲汇聚交换机 | NW-ZHL-17F-JF-DJ-HJ | H3C S6520X-54QC-EI |
| 10 | 内网汇聚交换机 | NW-ZHL-17F-JF-HJ | H3C S6520X-54QC-EI |
|  |  |  | H3C S6520X-54QC-EI |
| 11 | 内网服务器安全接入交换机 | NW-ZHL-17F-S5130S-AQ-JR | H3C S5130S-28S-EI |
| 12 | 服务器接入交换机 | MDYY-6520 | H3C S6520X-30QC-EI |
|  |  |  | H3C S6520X-30QC-EI |
| 13 | 内网服务器接入交换机 | 17Ffuwuqijieru | H3C S6812-48X6C |
|  |  |  | H3C S6812-48X6C |
| 14 | 服务器管理交换机 | manage-1 | H3C E528 |
| 15 | 服务器管理交换机 | manage-2 | S5130S-28S-PWR-HI |
| 安全设备 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 设备命名 | 型号 |
| 1 | 校园网出口防火墙 | 校园网出口防火墙 | H3C SecPath F1000-AI-55 |
| 2 | 无线和移动专线防火墙 | 无线和移动专线防火墙 | H3C SecPath F1000-AI-55 |
| 3 | 安恒下一代防火墙新 | 安恒下一代防火墙新 | DAS-Gateway V3.0 |
| 4 | 安恒下一代防火墙旧 | 安恒下一代防火墙旧 | DAS-Gateway V3.0 |
| 5 | 绿盟web应用防火墙1 | 绿盟web应用防火墙1 | WAFNX3-HD1000 |
| 6 | 绿盟web应用防火墙2 | 绿盟web应用防火墙2 | WAFNX3-HD1000 |
| 7 | 绿盟web防火墙1 | 绿盟web防火墙1 | WAFNX3-HD1000 |
| 8 | 绿盟web防火墙2 | 绿盟web防火墙2 | WAFNX3-HD1000 |
| 9 | 绿盟下一代防火墙1 | 绿盟下一代防火墙1 | WFNX3-HD2800 |
| 10 | 绿盟下一代防火墙2 | 绿盟下一代防火墙2 | WFNX3-HD2800 |
| 11 | 数据库审计 | 数据库审计 | DASNX3-HD2500 |
| 12 | 安全云平台系统 | 安全云平台系统 | ESP-C |
| 13 | 日志审计系统 | 日志审计系统 | LASNX3-HD1000 |
| 14 | 防勒索系统 | 防勒索系统 | 0SM-EE-G7010 |
| 15 | 数据库防水坝 | 数据库防水坝 | DW-BE-G7020 |
| 16 | 美创运行安全管理平台 | 美创运行安全管理平台 | VEM S604219 |
| 17 | 美创数据库加密 | 美创数据库加密 | TDE-G7020 |
| 18 | 安全隔离与交换系统 | 安全隔离与交换系统 | SIESNX3-3000A |
| 19 | 漏扫 | 漏扫 | NX3 |
| 20 | 安全态势感知 | 安全态势感知 | DAS-ABL-A680 |
| 21 | 堡垒机 | 堡垒机 | OSMSNX3-HD6000 |
| 22 | 网页防篡改 | 网页防篡改 |  |
| 23 | 医保专线防火墙 | 医保专线防火墙 | H3C SecPath F1080 |
| 24 | 准入服务器 | 准入服务器 | LV7050 |
| 25 | 灾备系统 | 数据和业务连续保护系统 | 英方 |
| 计算设备 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 设备命名 | 型号 |
| 1 | 虚拟化服务器 | H1-B4-虚拟化服务器（Node.1) | H3C UniServer R4900 G5 |
| 2 | 虚拟化服务器 | H1-B4-虚拟化服务器（Node.2) | H3C UniServer R4900 G5 |
| 3 | 虚拟化服务器 | H1-B4-虚拟化服务器（Node.3) | H3C UniServer R4900 G5 |
| 4 | 虚拟化服务器 | H1-B4-虚拟化服务器（Node.4) | H3C UniServer R4900 G5 |
| 5 | 虚拟化服务器 | H1-B4-虚拟化服务器（Node.5) | H3C UniServer R4900 G5 |
| 6 | 门诊应急服务器 | H1-B3-门诊应急 | H3C UniServer R4900 G5 |
| 7 | 互联网医院服务器 | H1-B3-互联网医院服务器 | H3C UniServer R4900 G5 |
| 8 | ECP服务器 | H1-B3-ECP服务器 | H3C UniServer R4900 G5 |
| 9 | HIS数据库服务器1 | H1-B3-HIS数据库（HA.1） | H3C UniServer R6900 G5 |
| 10 | HIS数据库服务器2 | H1-B3-HIS数据库（HA.2） | H3C UniServer R6900 G5 |
| 11 | 双活存储节点1 | H1-B4-CF5020（双活存储-1）-A | H3C UniStor CF5020 |
| 12 | 双活存储节点2 | H1-B4-CF5020（双活存储-1）-B | H3C UniStor CF5020 |
| 13 | 存储扩容主机 | CF8820存储扩容主机 | CF8820 |
| 14 | 虚拟化服务器 | 虚拟机化节点-1 | UIS-Cell-3010-G3 |
| 15 | 虚拟化服务器 | 虚拟机化节点-2 | UIS-Cell-3010-G3 |
| 16 | 虚拟化服务器 | 虚拟机化节点-3 | UIS-Cell-3010-G3 |
| 17 | 服务器虚拟化磁盘阵列-主机 | 磁盘阵列主机CF8820 | CF8820 |
| 18 | 服务器虚拟化磁盘阵列-盘柜 | 磁盘阵列盘柜CF8820 | CF8820 |
| 19 | 微信自助机 | 微信自助机 | IBM |
| 20 | 银医通服务器 | 银医通服务器 | UIS-Cell-3010-G3 |
| 21 | 远程会诊前置机 | 远程会诊前置机 | UIS-Cell-3010-G3 |
| 22 | 远程会诊服务器 | 远程会诊服务器 | UIS-Cell-3010-G3 |

- 业务系统统计

| 虚拟化平台1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务器名称 | 系统类型 |
| 1 | 平台管理Vcenter1 | Win Server 2012 |
| 2 | 网页防篡改服务器 | CentOS7 Linux64 |
| 3 | 日志审计服务器 | CentOS7 Linux64 |
| 4 | 网络拓扑 | Win Server 2016 |
| 5 | 老PACS | Win Server 2012 |
| 6 | 老HIS服务器 | Win Server 2012 |
| 7 | 东华LIS PDF文件生成服务器 | Win Server 2012 |
| 8 | 合理用药服务器 | Win Server 2012 |
| 9 | 老电子病历（EMR） | Win Server 2012 |
| 10 | 老LIS服务器 | Win Server 2012 |
| 11 | 东华测试服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 12 | 东华培训服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 13 | 东华RIS管理服务器 | Win Server 2016 |
| 14 | 共享服务器 | Win Server 2012 |
| 15 | web云桌面管理服务器 | Ubuntu Linux64 |
| 16 | WEB云桌面应用服务器 | Win Server 2016 |
| 17 | 一恒服务器 | Win Server 2012 |
| 18 | 一恒电子病例 | Win Server 2008 |
| 19 | 杀毒（客户端） | Win Server 2016 |
| 20 | 新360虚拟化 | CoreOS7 Linux64 |
| 21 | 美创 | CentOS7 Linux64 |
| 22 | 存储双活 | CentOS7 Linux64 |
| 23 | web云桌面应用服务器02 | Win Server 2016 |
| 24 | 电子签名应用服务器1 | centos7.9 |
| 25 | 电子签名应用服务器1 | centos7.9 |
| 26 | 电子签名共享服务器 | centos |
| 27 | 病理报告服务器 | winserver2016 |
| 虚拟化平台2 |  |  |
| 序号 | 服务器名称 | 系统类型 |
| 1 | 平台管理vcenter2 | Win Server 2012 |
| 2 | HIS系统MIRROR数据库服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 3 | HIS系统WEB应用服务器1 | RedHat Linux7.9 |
| 4 | HIS系统WEB应用服务器2 | RedHat Linux7.9 |
| 5 | HIS系统WEB应用服务器3 | RedHat Linux7.9 |
| 6 | HIS系统WEB应用服务器4 | RedHat Linux7.9 |
| 7 | HIS系统WEB应用服务器5 | RedHat Linux7.9 |
| 8 | HIS系统WEB应用服务器6 | RedHat Linux7.9 |
| 9 | FTP服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 10 | EMR归档存储服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 11 | EMR归档生成服务器1 | Win Server 2016 |
| 12 | EMR归档生成服务器2 | Win Server 2016 |
| 13 | 数据中心应用管理服务器1 | RedHat Linux7.9 |
| 14 | 数据中心应用管理服务器2 | RedHat Linux7.9 |
| 15 | CDR临床数据中心ETL/任务调度服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 16 | CDR临床数据中心ODS-cache | RedHat Linux7.9 |
| 17 | 服务总线ESB服务器内1 | RedHat Linux7.9 |
| 18 | 服务总线ESB服务器内2 | RedHat Linux7.9 |
| 19 | CDR数据中心管理平台/患者视图配置1 | RedHat Linux7.9 |
| 20 | CDR数据中心管理平台/患者视图配置2 | RedHat Linux7.9 |
| 21 | 服务总线ESB消息查询服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 22 | 互联互通测评总线服务器 | Windows2016 |
| 23 | 服务总线ESB内测试服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 24 | 互联互通测评工具服务器 | Windows2016 |
| 25 | 管理数据中心数据仓库服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 26 | 管理数据中心CUBE服务器 | Win Server 2016 |
| 27 | PACS系统MIRROR数据库服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 28 | PACS系统应用服务器1 | RedHat Linux7.9 |
| 29 | PACS系统应用服务器2 | RedHat Linux7.9 |
| 30 | 心电服务器1 | RedHat Linux7.9 |
| 31 | 心电服务器2 | RedHat Linux7.9 |
| 32 | PACS开发测试服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 33 | HRP数据库/HPR应用服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 34 | 病案首页质控数据库应用服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 35 | 医辽安全不良事件管理服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 36 | HRP数据库/HPR应用服务器（测试库） | RedHat Linux7.9 |
| 37 | CDR临床数据中心CDR数据服务器1 | RedHat Linux7.9 |
| 38 | CDR临床数据中心CDR数据服务器2 | RedHat Linux7.9 |
| 39 | 服务总线ESB服务器外1 | RedHat Linux7.9 |
| 40 | 服务总线ESB服务器外2 | RedHat Linux7.9 |
| 41 | 监控平台监控服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 42 | 主数据管理平台MDM服务器1 | RedHat Linux7.9 |
| 43 | 主数据管理平台MDM服务器2 | RedHat Linux7.9 |
| 44 | HQMS服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 45 | 服务总线ESB外测试服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 46 | PACS系统生产数据库服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 47 | 管理数据中心BI服务器1 | RedHat Linux7.9 |
| 48 | 管理数据中心BI服务器2 | RedHat Linux7.9 |
| 49 | 手麻/重症/血透服务器1 | RedHat Linux7.9 |
| 50 | 手麻/重症/血透服务器2 | RedHat Linux7.9 |
| 51 | CDSS数据库服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 52 | NLP服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 53 | CDSS测试服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 54 | CDSS应用服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 55 | DRG应用服务器 | Win Server 2016 |
| 56 | DRG数据库服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 57 | 统一门户用户认证应用服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 58 | 统一门户用户认证数据库服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 59 | 生产要素服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 60 | 供应室追溯服务器 | Win Server 2016 |
| 61 | VTE风险预警控制应用服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 62 | VTE风险预警控制数据库服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 63 | 随访系统代理服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 64 | 医疗质量综合监管平台数据库服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 65 | 医疗质量综合监管平台web服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 66 | 三甲评审应用服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 67 | 三甲评审配置服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 68 | 云影像服务器 | cetnos 7英文版 |
| 69 | 培训考试运营服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 70 | 培训考试备份服务器 | RedHat Linux7.9 |
| DMZ区业务系统 |  |  |
| 序号 | 服务器名称 | 系统类型 |
| 1 | 微信公众号前置机 | cetos7.9 |
| 2 | 医信签前置机 | cetos7.9 |
| 3 | 微信支付平台前置机 | cetos7.9 |
| 4 | 互联网医院平台服务器(随访系统) | cetos7.9 |
| 5 | 药房医药公司前置机（SPD前置机） | cetos7.9 |
| 6 | 金域检测机构前置机 | Win Server 2016 |
| 7 | 心电服务器 | Win Server 2012 |
| 8 | PACS归档服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 9 | 体检服务器 | Win Server 2012 |
| 10 | 医院FTP服务器 | Win Server 2016 |
| 11 | SPD服务器 |  |
| 12 | 门诊应急服务器（内网 目前空转） | RedHat Linux7.9 |
| 13 | 互联网医院服务器（内网 目前空转） | RedHat Linux7.9 |
| 14 | ECP服务器（内网 目前空转） | RedHat Linux7.9 |
| 15 | 民院医院网站服务器 | CoreOS7 Linux64 |
| 16 | 外网服务器（空转） |  |
| 17 | 云桌面服务器 |  |
| 18 | 信息发布服务器 |  |
| 19 | 医护对讲服务器 |  |
| 20 | his系统生产数据库1 | RedHat Linux7.9 |
| 21 | his系统生产数据库2 | RedHat Linux7.9 |
| 22 | 负载均衡1（规划无实物） |  |
| 23 | 负载均衡2（规划无实物) |  |
| 24 | 灾备容灾一体机 |  |
| 25 | 灾备高级备份一体机 |  |
| 26 | 时钟同步服务器（医技楼机房） |  |
| 27 | PACS胶片服务器 | Win Server 2019 |
| 28 | 检验采血服务器 |  |
| 29 | 签名验证服务器 |  |
| 30 | 自助机监控平台服务器1 |  |
| 31 | 自助机监控平台服务器2 |  |
| 31 | 食源性上传服务器 | 欧拉 |
| 32 | 血糖仪服务器 | Win Server 2016 |
| 33 | 传染病上报服务器 | 欧拉 |
| 34 | 医院OA系统服务器 | RedHat Linux7.9 |
| 35 | 放射科AI服务器 | Ubuntu18.04 |
| 36 | 互联互通平台系统 | Windows2008 |
| 37 | 国家单病种上报服务器 | CoreOS7.9Linux64 |
| 38 | 艾迪康前置机 | windows2016 |